АДМИНИСТРАЦИЯ

СОЛОНЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01.11.2013 г.                                                             № 72

Об утверждении проекта схемы водоснабжения

Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района

В целях реализации Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года за № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить проект схемы водоснабжения Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Алексеевского муниципального района.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Солонцовского

сельского поселения                                               Г.Ф. Моисеенко

Исп.  Фисюкова С.А.

Разослано: в дело-1.

Приложение

к постановлению

главы Солонцовского

сельского поселения

от 01.11.2013 г. № 72

Схема водоснабжения

Солонцовского сельского поселения

Алексеевского муниципального района

Волгоградской области

на период до 2020 года

# ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения на период до 2020 года Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утвержденного Постановлением Главы Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области;

- Программы социально-экономического развития Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2013 - 2020 годы;

и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"

- "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83,

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Солонцовском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- в системе водоснабжения - водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схема предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схема включает:

- паспорт схемы;

- пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения Солонцовского сельского поселения и анализом существующих технических и технологических проблем;

-	цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

-	перечень мероприятий по реализации схемы водоснабжения и водоотведения, срок реализации схемы и ее этапы;

- обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

- основные финансовые показатели схемы.

# ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области на 2014 - 2020 годы.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Глава Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Местонахождение проекта

Россия, Волгоградская область, Алексеевский район, Солонцовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы -

Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса";

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения". Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий"

(Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации

от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований";

- постанвления Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водостабжения и водоотведения»

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2020 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы систем водоснабжения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду;

Способ достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- строительство централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц Солонцовского сельского поселения;

- реконструкция существующих водопроводных сетей;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

- обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

Сроки и этапы реализации схемы

Схема будет реализована в период с 2014 по 2024 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства – 2014-2016 годы:

- реконструкция существующих водозаборных узлов и водопроводов;

- строительство узла водоподготовки на существующих водозаборах;

Второй этап строительства- 2016 - 2018 годы:

- строительство скважин;

- строительство станции водоподготовки на существующих водозаборах;

-	строительство магистральных водоводов для планируемой на расчетный срок застройки;

Третий этап строительства -2018 - 2024 (расчетный срок):

-	строительство скважин;

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Общий объем финансирования схемы составляет 840 тыс. руб., в том числе:

840 тыс. руб. - финансирование мероприятий по водоснабжению;

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения и водоотведения в 2014 - 2024 годах составляет:

- всего	- 840 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет	-  840 тыс. рублей;

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории Солонцовского сельского поселения.

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения.

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения;

Контроль исполнения инвестиционной программы

Оперативный контроль осуществляет Глава Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

# ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## 2.1. Общие сведения о  Солонцовском сельском поселении Алексеевского муниципального района Волгоградской области.

Муниципальное образование Солонцовское сельское поселение расположено в границах Алексеевского муниципального района. Граница Солонцовского поселения утверждена Законом Волгоградской области от 31 декабря 2004 года № 988-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе ".

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЛОНЦОВСКОЕ

Сельское поселение Солонцовское

От пересечения границ сельских поселений Шарашенское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 19) граница проходит по грунтовой дороге на запад 4 км до массива ГЛФ; далее на юго-запад - 0,6 км по ГЛФ до оз. Култук; затем - по восточной стороне озера к месту соединения с р. Хопер до пересечения границ сельских поселений Аржановское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 20).

1. Сельское поселение Ларинское

От пересечения границ сельских поселений Ларинское, Усть-Бузулукское и Солонцовское (т. 13) граница проходит по восточному берегу залива Серебряный; далее - по грунтовой дороге на северо-восток вдоль массива ГЛФ до пересечения с а/д Алексеевская - Солонцовский; от автодороги на северо-восток 4,3 км по грунтовой дороге, проходящей в 1,5 км северо-западнее урочища Дубовый Лес, до пересечения границ сельских поселений Ларинское, Краснооктябрьское и Солонцовское (т. 23).

2. Сельское поселение Краснооктябрьское

От пересечения границ сельских поселений Ларинское, Краснооктябрьское и Солонцовское (т. 23) граница проходит по грунтовой дороге, идущей вдоль б. Корнеева Лощина; далее - по тальвегу б. Корнеева Лощина до б. Серебрянка; затем 0,6 км на северо-восток по тальвегу б. Серебрянка; далее 0,7 км на северо-восток по пастбищам; затем на северо-восток 1 км по грунтовой дороге до перекрестка грунтовых дорог; от него по грунтовой дороге на юго-восток, затем на юго-запад до пересечения с б. Голенькая и на северо-восток 2 км по тальвегу б. Голенькая; далее - на юго-восток по западной стороне лесополосы до б. Пятиберезка; на восток 2 км по тальвегу б. Пятиберезка до пересечения границ сельских поселений Шарашенское, Краснооктябрьское и Солонцовское (т. 18).

3. Сельское поселение Шарашенское

От пересечения границ сельских поселений Шарашенское, Краснооктябрьское и Солонцовское (т. 18) граница проходит по западной стороне лесополосы на юго-восток до б. Писарева; далее - по тальвегу б. Писарева на юг до поворота балки на запад; затем - по пастбищам 0,5 км на юго-запад до а/д Солонцовский - Шарашенский; затем - по грунтовой дороге до б. Гришин Лог; далее - на запад по тальвегу б. Гришин Лог до поворота балки на северо-запад; далее - по грунтовой дороге на юго-запад 2 км до пересечения границ сельских поселений Шарашенское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 19).

4. Муниципальный район Кумылженский

От пересечения границ сельских поселений Шарашенское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 19) граница проходит по грунтовой дороге на запад 4 км до массива ГЛФ; далее - на юго-запад 0,6 км по ГЛФ до оз. Култук; затем - по восточной стороне озера до соединения с р. Хопер - до пересечения границ сельских поселений Аржановское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 20).

5. Сельское поселение Аржановское

От пересечения границ сельских поселений Аржановское, Солонцовское и муниципального района Кумылженский (т. 20) граница проходит посередине р. Хопер вверх по ее течению до пересечения в 0,1 км севернее оз. Туба границ сельских поселений Аржановское, Усть-Бузулукское и Солонцовское (т. 25).

6. Сельское поселение Усть-Бузулукское

От пересечения границ сельских поселений Аржановское, Усть-Бузулукское и Солонцовское (т. 25) граница проходит посередине р. Хопер вверх по ее течению до восточной стороны зал. Серебряный - до пересечения границ сельских поселений Солонцовское, Ларинское и Усть-Бузулукское (т. 13).

В соответствии с Законом Волгоградской области от 31 декабря 2004 года № 988-ОД " Об установлении границ и наделении статусом Алексеевского районам и муниципальных образований в его составе " в состав Солонцовского сельского поселения входят следующие населенные пункты:

- хутор Солонцовский, хутор Красинский, хутор Ольховский, хутор Яминский, с административным центром - хутор Солонцовский;

Общая площадь территории Солонцовского сельского поселения составляет 12753 га. Численность постоянного населения на 01.01.2012 составила   612 человек.

Основными внешними транспортными связями проектируемой территории с Волгоградом и населенными пунктами Волгоградской области являются: автомобильная дорога «Панфилово –Алимо-Любимовский –Шарашенский – Алексеевская» (код 18 ОП РЗ 18К-12), подъезд от автомобильной дороги х. Солонцовский 4,6 км (код 18 ОП РЗ 18К-12-2), подъезд от автомобильной дороги х. Яминский 2,6 км, (код 18 ОП РЗ 18К-12-3).

Главными элементами природного каркаса Солонцовского поселения являются: р. Хопер, р. Серебрянка, оз. Култук;

Основу градообразующей базы Солонцовского сельского поселения составляют 2 основных производственных объекта. Среди них выделяются: мех.ток, мех.двор ООО «Ключ-Агро».

Сельскохозяйственное производство представлено 3 предприятиями: ООО «Ключ-Агро)»,КФК Песковацкова Н.Ф., КФХ Сафронов И.А.

Основными направлениями деятельности хозяйств являются производство продукции растениеводства.

Климат на территории поселения степной полузасушливый. Глубина залегания уровня грунтовых вод колеблется от 10 до 50 м.

В Солонцовском сельском поселении жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами.

Общая площадь жилого фонда Солонцовского сельского поселения составляет 12,3 тыс. кв. м. Всего в поселении насчитывается 219 жилых домов.

В структуре существующего жилищного фонда поселения индивидуальный жилищный фонд составляет 219 домов, общей площадью 12,3 тыс.кв.м.

Численность постоянно проживающего населения Солонцовского сельского поселения на расчетный срок до 2020 года составит 0,7 тыс. человек.

## 2.2. Общая характеристика систем водоснабжения и водоотведения

В настоящее время на территории Солонцовского сельского поселения имеются централизованные системы водоснабжения в х. Солонцовский и в х. Яминский.

Водопровод х. Солонцовский

| 1. | Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения | 523 (113) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. | 0,03 |
| 3. | Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников) | 1 |
| 4. | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут | 0,3 |
| 5. | Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт. | 0/1 |
| 6. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | 0,1 |
| 7. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут. | 0,03 |
| 8. | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды. | менее 0,1мг/л., анализ не проводился, средняя жесткая |
| 9. | Процент износа водопроводных сетей | 100 |
| 10. | Длина водопровода, м. | 4185 |
| 11. | Материал труб | металл - 100 Ø, асбест – 100 Ø, 150 |
| 12 | Количество колонок и колодцев | 2 колонки, 44 колодцев |

Водопровод х. Яминский

| 1. | Количество населения, в том числе пользующегося централизованной системой водоснабжения | 46/11 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Водопотребление, всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс. м3/сут. | 0,03 |
| 3. | Источник водоснабжения, количество скважин (при использовании подземных источников) | 0,1 |
| 4. | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сут | 0,3 |
| 5. | Количество водонапорных башен, из них требующих замены, требующих ремонта, шт. | 1/1 |
| 6. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | 1 |
| 7. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сут. | 0,03 |
| 8. | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды. | менее 0,1мг/л., анализ не проводился, средняя жесткая |
| 9. | Процент износа водопроводных сетей | 100 |
| 10. | Длина водопровода, м. | 1000 |
| 11. | Материал труб | Чугун - 100 Ø, ПНД – 100 Ø |
| 12 | Количество колонок и колодцев | 4 колонки, 1 колод |

В настоящее время объекты систем водоснабжения являются  собственностью администрации Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района Волгоградской области и эксплуатируются предприятием: ООО «Бытовик»

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## 3.1. Анализ структуры системы водоснабжения

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Солонцовского сельского поселения являются в х. Солонцовский - скважина  (1 шт.) и в х.  Яминский – скважина (1 шт.)

Качество воды  соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

Водоснабжение населенных пунктов Солонцовского сельского поселения организовано от: водопроводов х. Солонцовский и х. Яминский.

Недропользователем эксплуатации подземных вод на участках, расположенных на территории населенных пунктов х. Солонцовский и х. Яминский  являются ООО «Бытовик».

Основные данные по существующим водозаборным узлам и скважинам, их месторасположение и характеристика представлены в таблице 1.

Характеристика существующих водозаборных узлов

Таблица 1.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуатацию | Производите льность, тыс. м3/сут | Глуби на, м | Наличие Зон санитарной охраны 1 пояса, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Водопровод х. Солонцовский | Скважина – 1 шт., водопровод – 4185 м. | 1976 | 0,2 | 62 | Есть/30 |
| 2 | Водопровод х. Яминский | Скважина – 1 шт., водопровод – 1000 м. | 1976 | 0,2 | 50 | Есть/30 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |

Характеристика оборудования водозаборных узлов

Таблица 2.

| №№ п/п | Наименование узла и его местоположение | Количество и объем резервуаров, м3 | Марка насоса | Производительность, м3/ч | Напор, м |  | Мощность, кВт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Скважина х. Солонцовский |  | ЭЦВ 6-10-110 | 4 |  | 125 | 6,0 |  |
| 2 | Скважина х. Яминский |  | ЭЦВ 5-4-125 | 4 |  | 125 | 2,8 |  |

Данные лабораторных анализов воды приведены в таблице 3.

Данные лабораторных анализов качества воды

Таблица 3

Вода подземного источника х. Солонцовский

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Погрешность измерения (Р=0,95) +/- | Норматив (ПДК) ГОСТ 2761-84 | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| Цветность | градусы | 0 |  | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Мутность | мг/л | менее 0,005 |  | 1,5(2) | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,6 | 0,1 | 6-9 | ПНДФ 14.1:3:4.21-97 (изд. 2004 г.) |
| 2. Обобщенные показатели и показатели органического загрязнения |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 590,7 | 59,1 | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | Ж | 5,8 | 09 | 7,0(10) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 0,7 | 0,2 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2004 г.) |
| Аммиак и аммоний (NH4) | мг/л | менее 0,05 |  | 1,5* | ГОСТ 4192-82 |
| Нитраты (по NO2) | мг/л | менее 0,003 |  | 3,3* | ГОСТ 4192-82 |
| Нефтепродукты | мг/л | менее 0,005 |  | 0,3* | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| ПАВ (анионактивные) | мг/л | менее 0,015 |  | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| Фенольный индекс | мг/л | менее 0,0005 |  | 0,25 | ПНДФ 14.1:2:4.117-97 |
| 3. Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| солевой состав |  |  |  |  |  |
| Сульфаты(SO4) | мг/л | 80,3 | 8,0 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| Фторид-ион(F) | мг/л | 0,10 | 0,02 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| Нитраты по (NO3) | мг/л | 20,9 | 3,1 | 45,0 | ГОСТ 1826-73 |
| Хлориды (CI) | мг/л | 111,0 | 16,6 | 350* | ГОСТ 4245-72 |
| Металлы |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | менее 0,1 |  | 0,3(1)* | ГОСТ 4011-72 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | менее 0,01 |  | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Кадмий (Cd,суммарно) | мг/л | менее 0,0001 |  | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | менее 0,00005 |  | 0,0005 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Свинец (Pd, суммарно) | мг/л | менее 0,0001 |  | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 0,005 | 0,002 | 1,0 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Цинк (Zn, суммарно) | мг/л | 0,006 | 0,002 | 1,0* | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 4. Неметаллические элементы |  |  |  |  |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | менее 0,0010 |  | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 5. Органические вещества |  |  |  |  |  |
| Линдан (гамма-изомер) ГХЦГ | мг/л | менее 0,005 |  | 0,02* | МУ 2142-80 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | менее 0,005 |  | 0,1* | МУ 2142-80 |

Вода подземного источника х. Яминский

| Определяемые показатели | Единицы измерения | Результаты исследований | Погрешность измерения (Р=0,95) +/- | Норматив (ПДК) ГОСТ 2761-84 | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Органолептические показатели |  |  |  |  |  |
| Цветность | градусы | 0 |  | 20(35) | ГОСТ Р 52769-2007 |
| Мутность | мг/л | менее 0,005 |  | 1,5(2) | ГОСТ 3351-74 |
| Водородный показатель (рН) | ед. рН | 7,6 | 0,1 | 6-9 | ПНДФ 14.1:3:4.21-97 (изд. 2004 г.) |
| 2. Обобщенные показатели и показатели органического загрязнения |  |  |  |  |  |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/л | 614,4 | 61,61 | 1000 (1500) | ГОСТ 18164-72 |
| Жесткость общая | Ж | 6,9 | 1,0 | 7,0(10) | ГОСТ Р 52407-2005 |
| Окисляемость перманганатная | мг О2/л | 0,7 | 0,2 | 5,0 | ПНДФ 14.1:2:4.154-99 (изд. 2004 г.) |
| Аммиак и аммоний (NH4) | мг/л | менее 0,05 |  | 1,5* | ГОСТ 4192-82 |
| Нитраты (по NO2) | мг/л | менее 0,003 |  | 3,3* | ГОСТ 4192-82 |
| Нефтепродукты | мг/л | менее 0,005 |  | 0,3* | ПНДФ 14.1:2:4.128-98 |
| ПАВ (анионактивные) | мг/л | менее 0,015 |  | 0,5 | ГОСТ Р 51211-98 |
| Фенольный индекс | мг/л | менее 0,0005 |  | 0,25 | ПНДФ 14.1:2:4.117-97 |
| 3. Неорганические вещества |  |  |  |  |  |
| солевой состав |  |  |  |  |  |
| Сульфаты(SO4) | мг/л | 80,0 | 8,0 | 500 | ГОСТ 4389-72 |
| Фторид-ион(F) | мг/л | 0,10 | 0,02 | 1,5 | ГОСТ 4386-89 |
| Нитраты по (NO3) | мг/л | 19,2 | 2,9 | 45,0 | ГОСТ 1826-73 |
| Хлориды (CI) | мг/л | 110,0 | 16,5 | 350* | ГОСТ 4245-72 |
| Металлы |  |  |  |  |  |
| Железо (Fe, суммарно) | мг/л | менее 0,1 |  | 0,3(1)* | ГОСТ 4011-72 |
| Марганец (Mn, суммарно) | мг/л | менее 0,01 |  | 0,1 | ГОСТ 4974-72 |
| Кадмий (Cd,суммарно) | мг/л | менее 0,0001 |  | 0,001 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Ртуть (Hg, суммарно) | мг/л | менее 0,00005 |  | 0,0005 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Свинец (Pd, суммарно) | мг/л | менее 0,0001 |  | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Медь (Cu, суммарно) | мг/л | 0,006 | 0,002 | 1,0 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| Цинк (Zn, суммарно) | мг/л | 0,007 | 0,002 | 1,0* | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 4. Неметаллические элементы |  |  |  |  |  |
| Мышьяк (As, суммарно) | мг/л | менее 0,0010 |  | 0,01 | ГОСТ Р 52180-2003 |
| 5. Органические вещества |  |  |  |  |  |
| Линдан (гамма-изомер) ГХЦГ | мг/л | менее 0,005 |  | 0,02* | МУ 2142-80 |
| ДДТ (сумма изомеров) | мг/л | менее 0,005 |  | 0,1* | МУ 2142-80 |

Водопроводные сети проложены из  трубопроводов (металл -   100 Ø, асбест – 100 Ø,  чугун - 100 Ø,  ПНД -100 Ø) общей протяженностью 5,2 км. Износ существующих водопроводных сетей по Солонцовскому сельскому поселению составляет 100 %.

В настоящее время подача воды питьевого качества потребителям Солонцовского сельского поселения из скважины х. Солонцовский и скважины х. Яминский  составляет 0,4 тыс.м3/сут. Водопроводными сетями охвачено 60 % территории жилой застройки.

Выводы:

- Отбор воды осуществляется с помощью 2–х  скважин, размещаемых на территориях х. Солонцовский и х. Яминский.

- Вода соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"

- Водопроводная сеть на территории поселения, проложенная в 1976 году, имеет неудовлетворительное состояние и требует перекладки и замены трубопроводов.

## 3.2. Анализ существующих проблем

- Главной проблемой систем водоснабжения Солонцовского сельского поселения является большой износ (100 %) системы водопроводов и необходимость их замены.

## 3.3. Обоснование объемов производственных мощностей

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2020 года учитывает мероприятия по реорганизации пространственной организации Солонцовского сельского поселения:

-	увеличение размера территорий, занятых индивидуальной жилой застройкой повышенной комфортности, на основе нового строительства на свободных от застройки территориях и реконструкции существующих кварталов жилой застройки;

-	создание благоустроенных рекреационных территорий, включающих водноспортивные комплексы, пляжные зоны, базы отдыха, спортивные и игровые площадки.

Реализация Программы должна обеспечить развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями зон жилищного и коммунально-промышленного строительства до 2020 года и подключения 100% населения х. Солонцовский и х. Яминский Солонцовского сельского поселения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения. Прирост численности постоянного населения на расчетный срок представлен в таблице 4.

Таблица 4

| №№ п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность постоянного населения, чел. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2013 год | Расчетный срок – 2020 год |  |
|  |  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | х. Солонцовский | 53 | 53 | +10 | 63 |
| 2 | х. Яминский | 7 | 7 | +3 | 10 |
| Всего по поселению |  | 60 | 60 | 20 | 73 |

## 3.4. Перспективное потребление коммунальных ресурсов в системе водоснабжения

Источником хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения населенных пунктов Солонцовского сельского поселения принимаются водопроводы х. Солонцовский и х. Яминский.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходование воды на хозяйственно-питьевые нужды населения является основной категорией водопотребления в сельском поселении. Количество расходуемой воды зависит от степени санитарно-технического благоустройства районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для поселения принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчетного срока (2020 год) оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации;

- существующий сохраняемый малоэтажный жилой фонд оборудуется ванными и местными водонагревателями;

-	новое  индивидуальное  жилищное  строительство  оборудуется  ванными и местными водонагревателями;

В соответствии с СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация зданий" и с учетом нормы водопотребления приняты для:

- жилой застройки с водопроводом, канализацией, ванными и ЦГВ - 230 л/чел. в сутки

- индивидуальной жилой застройки  с водопроводом, канализацией, без ванн- 150 л/чел. в сутки для населения с постоянным проживанием;

- жилой застройки без водопровода и канализации при круглогодичном проживании - 60 л/чел в сутки.

Расчет расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения по этапам строительства представлен в таблице 6.

Для планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и коммунально-бытового обслуживания, рекреационного и общественно-делового назначения приняты следующие нормы водопотребления:

- общественно-деловые учреждения - 12 л на одного работника;

- предприятия коммунально-бытового обслуживания - 12 л на одного работника;

- предприятия общественного питания - 16 л на одно условное блюдо;

- дошкольные образовательные учреждения - 25 л на одного ребенка;

- производственно - коммунальные объекты - 25 л на одного человека в смену. Расходы воды на нужды планируемых объектов капитального строительства производственно-коммунального и социально-бытового обслуживания приведены в таблице 7.

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах поселения принимаются в соответствии с СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения", исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2 (1 - в жилых зонах, 1 - в производственно-коммунальной зоне). Продолжительность тушения пожара - 2 часа. Восстановление противопожарного запаса производится в течение 2 часов.

Вода на пожаротушение хранится в резервуарах на водозаборных узлах. Суточный расход воды на восстановление противопожарного запаса составит 10 м3/сут.

| №№ п/п | Вид жилой застройки | Норма потребления л/сут на чел. | Современ. состояние –2013 год |  |  | I этап строительства – 2016 год |  |  | 2 этап строительства –2018 год |  |  | Расчетный срок строительства, 2020 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс. чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут | Население, тыс.чел., | Среднесуточное водопотребление, м3/сут. | Максимальное суточное водопотребление, м3/сут |
| Постоянное население |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индивидуальная жилая застройка, с водопроводом во дворе | 60 | 0,085 | 5,1 | 3,2 | 0,085 | 5,1 | 3,2 | 0,085 | 5,1 | 3,2 | 0,085 | 5,1 | 3,2 |
|  | Жилая застройка с водопроводом без канализации при круглогодичном проживании | 76 | 0,040 | 3,0 | 1,5 | 0,040 | 3,0 | 1,5 | 0,040 | 3,0 | 1,5 | 0,040 | 3,0 | 1,5 |
|  | Итого по постоянному населению: |  | 0,124 | 8,1 | 4,7 | 0,124 | 8,1 | 4,7 | 0,124 | 8,1 | 4,7 | 0,124 | 8,1 | 4,7 |

Расход воды на полив территории принимается в расчете на одного жителя 50 л/чел. в сутки, в соответствии с СП 31.13330.2010 СНиП 2.04.02-84* и в расчете хозяйственно- питьевого водопотребления не учитывается. Количество поливок - одна в сутки.

Расчетный расход воды на полив составит:

- на 1 этап строительства – 93,0 м3/сутки;

- на II этап строительства – 93,0 м3/сутки;

- на III этап строительства – 93,0 м./сутки.

В сельском поселении полив зеленых насаждений предусматривается водой из скважин или водопровода.

Суммарное водопотребление Солонцовского сельского поселения по этапам строительства представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование водопотребителей | Потребность в воде, м3/сутки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | питьевого качества |  |  |  | технической |  |  |
|  |  | соврем. состоян. 2013 год | I этап 2016 год | 2 этап 2018 год | расчетный срок , 2020 год | I этап 2016 год | 2 этап 2018 год | расчетный срок , 2020 год |
| 1 | Население | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| 2 | Объекты производственно-коммунального, рекреационного и общественно-делового назначения | 1,4 | 1,4 | 1,4 | - | - | - | - |
| 3 | Полив улиц и зеленых насаждений | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Итого | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
|  | Неучтенные расходы 10% | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,33 | - | - | - |
|  | Всего | 5,17 | 5,17 | 5,17 | 3,63 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |

## 3.5. Перспективная схема водоснабжения

Источником водоснабжения населенных пунктов Солонцовского сельского поселения на расчетный срок принимаются водопровод  х. Солонцовский и водопровод  х. Яминский. На территории поселения предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих данный период объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов организуется от существующих, требующих реконструкции  водозаборных узлов (далее – ВЗУ). Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения составит на расчетный срок 3,63 м3/сут. Расчетная потребность технической воды на полив составит 4,3 м3/сут.

На территории поселения сохраняется существующая и в случае  освоения новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от существующих ВЗУ.

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для нормальной работы системы водоснабжения Солонцовского сельского поселения планируется:

- установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

- частичная замена существующих водопроводных сетей.

На территории поселения сохраняется существующая и, в связи с освоением новых территорий, будет развиваться планируемая централизованная система водоснабжения.

Водоснабжение планируемых объектов капитального строительства предусматривается от ВЗУ, состав которых предполагает наличие трех водонапорных башен.

Состав и характеристика ВЗУ определяются на последующих стадиях проектирования.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Площадки под размещение новых водозаборных узлов согласовываются с органами санитарного надзора в установленном порядке после получения необходимых заключений. Выбор площадок под новое водозаборное сооружение производится с учетом соблюдения первого пояса зоны санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения".

Подключение планируемых площадок нового строительства, располагаемых на территории или вблизи действующих систем водоснабжения, производится по техническим условиям владельцев водопроводных сооружений.

Для снижения расходов воды на нужды спортивных и коммунально-производственных объектов необходимо создать оборотные системы водоснабжения. Систему поливочного водопровода дачных кооперативов, а также полив улиц предусмотреть отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озер и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Для улучшения органолептических свойств питьевой воды на всех водозаборных узлах следует предусмотреть водоподготовку в составе установок обезжелезивания и обеззараживания воды.

Для снижения потерь воды, связанных с нерациональным ее использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода воды.

Для нормальной работы системы водоснабжения Солонцовского сельского поселения планируется:

- реконструировать существующие ВЗУ в х. Солонцовский и х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок и со строительством узла водоподготовки;

-	получить гидрогеологические заключения по площадкам, отведенным для размещения новых водозаборных узлов в зонах капитального строительства населенных пунктов. Для соблюдения зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" и СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение наружной сети и сооружений" площадь каждого водозаборного узла принимается не менее 1 га;

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселении составит:

- на 1 этап строительства – 0,052 тыс. м./сут.;

- на 2 этап строительства – 0,052 тыс. м./ сут.

- на расчетный срок строительства – 0,052 тыс. м./сут.;

Расчетная потребность технической воды на полив:

- на 1 этап строительства – 0,043 тыс. м./сут.;

- на II этап строительства – 0,043 тыс. м./сут.

- на расчетный срок строительства – 0,043 тыс. м./сут.

## 4. МЕРОПРИЯТИЯ СХЕМЫ.

Общая потребность в воде на конец расчетного периода (2020 год) должна составить 0,095 тыс. м3/сут.

Для обеспечения указанной потребности в воде с учетом 100% подключения всех потребителей к централизованной системе водоснабжения предлагаются мероприятия:

- установка локальных очистных сооружений;

- установка частотных преобразователей и устройств автоматического включения/выключения на ВЗУ;

- частичная замена водопроводных сетей.

Повышение надежности системы водоснабжения будет достигаться за счет обустройства ВЗУ новым оборудованием. Все водоводы будут прокладываться из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 "Питьевая" диаметром от 20 до 100 мм. Общая протяженность сетей составит 5,2 км.

5. ФИНАНСОВЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В соответствии с действующим законодательством в объём финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением её мероприятий. К таким расходам относятся:

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

-дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014 -2024 годах составляет: всего

- 840 тыс. рублей

- в том числе:

- местный бюджет - 840 тыс. рублей;

# 6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

## 6.1. Сводная потребность в инвестициях на реализацию мероприятий программы

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Общая сумма инвестиций, учитываемая в плате за подключение на реализацию мероприятий программы (без учета НДС) составит всего 840 тыс. рублей, в т.ч. приходящиеся на водоснабжение - 840 тыс. рублей.

## 6.2. Структура финансирования программных мероприятий.

Общий объем финансирования программы развития схем водоснабжения и водоотведения в 2014 - 2024 годах составляет:

- всего	- 840 тыс. рублей

- в том числе:

-    местный бюджет	- 840 тыс. рублей;

## 6.3. Предварительный расчет тарифов на подключение к системам водоснабжения и водоотведения

Размер тарифа на подключение определяется как отношение финансовых потребностей, финансируемых за счет тарифов на подключение организации коммунального комплекса или иных источников к присоединяемой нагрузке. Основным исходным параметром расчета тарифа на подключение являются мероприятия комплексного развития систем водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения.

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоснабжения (Твподкл) при увеличении пропускной способности водопроводных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Твподкл = Ф Пв / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пв –  финансовые потребности, направляемые на модернизацию,

реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности водопроводных сетей (рубли);

.-.увел.водосн. Г

Qувел.водосн.абон.	- планируемый объем дополнительной мощности в результате

увеличения пропускной способности водопроводных сетей для подключения объектов к системе водоснабжения (м /час).

Тариф на подключение строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системе водоотведения (Ткподкл) при увеличении пропускной способности канализационных сетей или строительства новых рассчитывается по формуле:

Ткподкл = Ф Пк / Qувел.водосн.абон.

где:	Ф Пк - финансовые потребности, направляемые на модернизацию, реконструкцию и строительство новых объектов, результатом которых является увеличение пропускной способности канализационных сетей (рубли);

Qувел.водосн.абон.- планируемый объем дополнительной мощности в результате увеличения пропускной способности канализационных сетей для подключения объектов к системе водоотведения (м3 /час).

Таким образом, средневзвешенный тариф на подключение:

- к сетям водоснабжения составит:

1680 тыс. руб./355 м3/сут./24 ч = 549 руб./ м3/час;

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоснабжения и водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре о подключении должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

# 7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

В результате реализации настоящей программы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения и водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Солонцовского сельского поселения в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2014 - 2024 г.г. согласно техническому заданию.

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

1 этап 2014 - 2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок . | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение" |  |  |  |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (организационный план)

2 этап 2016-2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения Алексеевского муниципального района, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов

(организационный план)

3 этап 2018-2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показатели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | м3/сут | Улучшение качества водоснабжения. Подключение новых абонентов | 100 | 50 | 50 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": |  |  |  |  |  |

# Приложение 2

Мероприятия

программы по развитию систем водоснабжения Солонцовского сельского поселения, направленные на повышение качества услуг по водоснабжению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) водоснабжение

1 этап 2014-2016 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 226 | 113 | 113 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 54 | 27 | 27 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 280 | 140 | 140 |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) водоснабжение

2 этап 2016-2018 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс. руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |  |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 226 | 113 | 113 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 54 | 27 | 27 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 280 | 140 | 140 |

Мероприятия

по развитию систем водоснабжения и водоотведения Солонцовского сельского поселения , направленные на повышение качества услуг по водоснабжению и водоотведению, улучшению экологической ситуации и подключению новых абонентов (финансовый план) водоснабжение

3 этап 2018-2024 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансовые потребности всего, тыс.руб. (без НДС) | Реализация мероприятий по годам, тыс.руб. (без НДС) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 |  |
| 1 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Солонцовский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 226 | 113 | 113 |
| 2 | Реконструкция существующих систем водоснабжения х. Яминский с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок. | 54 | 27 | 27 |
|  | Итого по разделу "Водоснабжение": | 280 | 140 | 140 |

СХЕМА ВОДОПРОВОДА

х. СОЛОНЦОВСКИЙ

Алексеевского района

Волгоградской области

СХЕМА ВОДОПРОВОДА

х. ЯМИНСКИЙ

Алексеевского района

Волгоградской области